## Sheet1
130 MLD STP JAJMAU KANPUR MONTHLY LAB ANALYSIS REPORT
Date | INLET FLOW in MLD | Plant Run In HRS | RAW SEWAGE | [5 empty] | FINAL OUTLET | [5 empty] | POWER SHUTDOWN |  | REMARK
|  |  | Temp | TDS | PH(7-8) | COD(600mg/L) | BOD(300mg/L) | TSS(600mg/L) | Temp | TDS | PH(7-8) | COD(<100mg/L) | BOD(<30mg/L) | TSS(<50mg/L)
|  |  | c | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | c | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | HRS | MINS
2022-12-01 | 100 | 24 | 28 | 1060 | 7.2 | 520 | 170 | 450 | 28 | 1050 | 7.4 | 200 | 50 | 62
2022-12-02 | 100 | 24 | 28 | 1040 | 7.2 | 550 | 185 | 453 | 28 | 1020 | 7.4 | 192 | 47 | 60
2022-12-03 | 95 | 24 | 28 | 1050 | 7.2 | 600 | 205 | 470 | 27 | 1030 | 7.5 | 216 | 54 | 54
2022-12-04 | 101 | 24 | 28 | 1030 | 7.1 | 584 | 190 | 457 | 27 | 1000 | 7.5 | 200 | 50 | 58
2022-12-05 | 110 | 24 | 27 | 1040 | 7.1 | 560 | 175 | 440 | 27 | 1020 | 7.4 | 176 | 47 | 52 | 3 | 50 | Power shut down : 03 Hours 50 Minutes
2022-12-06 | 95 | 24 | 27 | 1020 | 7.1 | 512 | 150 | 423 | 27 | 1000 | 7.4 | 160 | 45 | 48 | 1 | 50 | Power shut down : 01 Hours 50 Minutes
2022-12-07 | 95 | 24 | 26 | 1030 | 7.2 | 536 | 160 | 400 | 26 | 1010 | 7.4 | 152 | 43 | 74
2022-12-08 | 95 | 24 | 26 | 1040 | 7.2 | 520 | 155 | 423 | 26 | 1030 | 7.4 | 136 | 41 | 62
2022-12-09 | 110 | 24 | 25 | 1000 | 7.2 | 536 | 165 | 410 | 25 | 980 | 7.4 | 164 | 43 | 50 | 0 | 24 | Power shut down : 00 Hours 24 Minutes
2022-12-10 | 100 | 24 | 25 | 1020 | 7.2 | 512 | 160 | 396 | 24 | 1000 | 7.5 | 164 | 42 | 56 | 0 | 45 | Power shut down : 00 Hours 45 Minutes
2022-12-11 | 101 | 24 | 25 | 980 | 7.1 | 528 | 170 | 417 | 24 | 960 | 7.3 | 128 | 40 | 50 | 0 | 27 | Power shut down : 00 Hours 27 Minutes
2022-12-12 | 90 | 24 | 26 | 960 | 7.1 | 544 | 175 | 420 | 25 | 950 | 7.3 | 136 | 41 | 45
2022-12-13 | 112 | 24 | 25 | 990 | 7.1 | 592 | 195 | 430 | 25 | 970 | 7.4 | 152 | 44 | 50
2022-12-14 | 96 | 24 | 25 | 970 | 7.1 | 576 | 190 | 417 | 25 | 950 | 7.4 | 128 | 41 | 54
2022-12-15 | 96 | 24 | 23 | 1060 | 7.3 | 560 | 200 | 517 | 22 | 1045 | 7.5 | 120 | 37 | 50
2022-12-16 | 96 | 24 | 22 | 950 | 7.5 | 552 | 190 | 473 | 23 | 940 | 7.8 | 104 | 41 | 55
2022-12-17 | 100 | 24 | 23 | 1140 | 7.6 | 600 | 215 | 493 | 22 | 1134 | 7.9 | 136 | 38 | 44 | 0 | 35 | Power shut down : 00 Hours 35 Minutes
2022-12-18 | 92 | 24 | 20 | 980 | 7.4 | 550 | 220 | 460 | 23 | 968 | 7.8 | 140 | 45 | 40
2022-12-19 | 101 | 24 | 24 | 1060 | 7.4 | 616 | 185 | 410 | 21 | 1042 | 7.8 | 112 | 44 | 56 | 3 | 52 | Power shut down : 03 Hours 52 Minutes
2022-12-20 | 95 | 24 | 20 | 1315 | 7.4 | 1040 | 190 | 482 | 21 | 1184 | 7.9 | 128 | 42 | 53
2022-12-21 | 112 | 24 | 21 | 1420 | 7.4 | 936 | 200 | 466 | 21 | 1340 | 7.9 | 120 | 43 | 65 | 2 | 32 | Power shut down : 02 Hours 32 Minutes
2022-12-22 | 100 | 24 | 21 | 1250 | 7.3 | 600 | 215 | 487 | 22 | 1240 | 7.8 | 128 | 42 | 52
2022-12-23 | 92 | 24 | 22 | 1140 | 7.4 | 560 | 190 | 517 | 22 | 1120 | 7.8 | 152 | 38 | 42
2022-12-24 | 100 | 24 | 21 | 1279 | 7.5 | 720 | 220 | 454 | 22 | 1157 | 7.8 | 120 | 50 | 60 | 2 | 15 | Power shut down : 02 Hours 15 Minutes
2022-12-25 | 100 | 24 | 21 | 1440 | 7.3 | 592 | 205 | 510 | 22 | 1420 | 7.8 | 140 | 47 | 64
2022-12-26 | 95 | 24 | 21 | 1352 | 7.4 | 808 | 210 | 678 | 21 | 1190 | 7.9 | 135 | 52 | 57 | 0 | 20 | Power shut down : 00 Hours 20 Minutes
2022-12-27 | 92 | 24 | 20 | 1264 | 7.5 | 744 | 195 | 456 | 20 | 1114 | 7.9 | 144 | 47 | 54
2022-12-28 | 84 | 24 | 21 | 1248 | 7.5 | 696 | 190 | 452 | 22 | 1083 | 7.9 | 128 | 45 | 55
2022-12-29 | 75 | 24 | 21 | 1314 | 7.4 | 464 | 180 | 554 | 21 | 1290 | 7.9 | 144 | 42 | 78
2022-12-30 | 100 | 24 | 20 | 1420 | 7.4 | 520 | 190 | 580 | 20 | 1356 | 7.8 | 170 | 44 | 85
2022-12-31 | 92 | 24 | 19 | 1400 | 7.4 | 608 | 180 | 596 | 20 | 1351 | 7.8 | 168 | 42 | 85
TOTAL | 3022 | 720 | 729 | 35263 | 219 | 18836 | 5820 | 14571 | 729 | 33944 | 23 7 | 4386 | 1367 | 1781 | 16 | 50
AVG | 97.48 | 24 | 23.52 | 1137.52 | 7.29 | 607.61 | 187.74 | 470.03 | 23.52 | 1094.57 | 7.64 | 146.2 | 44.1 | 57.45