## Sheet1
43 MLD SEWAGE TREATMENT PLANT, JAJMAU,KANPURMONTHLY FLOW & LAB REPORT
Date | INLET FLOW in MLD | Plant Run In HRS | RAW SEWAGE | [5 empty] | FINAL OUTLET | [5 empty] | Sludge Concentration | POWER SHUTDOWN |  | REMARK
|  |  | Temp | TDS | PH | COD(600) | BOD(300) | TSS(600) | Temp | TDS | PH(6.5-8.5) | COD(<100) | BOD(<30) | TSS(<50)
|  |  | c | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | c | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | % | HRS | MINS
2022-12-01 | 32.4 | 24 | 22 | 1256 | 7.5 | 584 | 180 | 412 | 23 | 1210 | 8 | 96 | 21 | 26
2022-12-02 | 33.3 | 24 | 23 | 1200 | 7.6 | 560 | 180 | 370 | 23 | 1156 | 8 | 80 | 24 | 24
2022-12-03 | 32.4 | 24 | 22 | 1190 | 7.5 | 584 | 190 | 398 | 23 | 1150 | 7.9 | 88 | 25 | 26 | 28.7
2022-12-04 | 32.6 | 24 | 23 | 1180 | 7.5 | 552 | 195 | 380 | 23 | 1139 | 8 | 80 | 20 | 24
2022-12-05 | 27.7 | 19.16 | 23 | 1210 | 7.5 | 592 | 185 | 428 | 23 | 1167 | 8 | 96 | 24 | 27 |  | 4 | 50 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-06 | 33.3 | 24 | 22 | 1192 | 7.6 | 568 | 200 | 402 | 23 | 1158 | 7.9 | 88 | 26 | 25
2022-12-07 | 33.3 | 24 | 23 | 1252 | 7.6 | 544 | 205 | 388 | 23 | 1160 | 8 | 80 | 27 | 24
2022-12-08 | 31.5 | 24 | 22 | 1238 | 7.5 | 552 | 190 | 394 | 23 | 1177 | 8 | 80 | 24 | 26
2022-12-09 | 38.5 | 23.4 | 23 | 1300 | 7.4 | 592 | 200 | 462 | 23 | 1097 | 7.9 | 96 | 26 | 28 | 30.8 |  | 36 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-10 | 39.35 | 23.3 | 23 | 1270 | 7.5 | 608 | 195 | 450 | 23 | 1090 | 8 | 96 | 25 | 25 |  |  | 42 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-11 | 34.2 | 23.4 | 23 | 1292 | 7.4 | 616 | 190 | 464 | 23 | 1101 | 8 | 88 | 23 | 26 |  |  | 32 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-12 | 37.8 | 24 | 22 | 1360 | 7.4 | 632 | 200 | 488 | 23 | 1131 | 8 | 88 | 24 | 26
2022-12-13 | 37.3 | 24 | 23 | 1376 | 7.4 | 668 | 190 | 480 | 23 | 1115 | 8 | 80 | 23 | 24
2022-12-14 | 34.6 | 24 | 23 | 1380 | 7.6 | 640 | 210 | 494 | 22 | 1140 | 7.9 | 96 | 25 | 25
2022-12-15 | 32.4 | 24 | 22 | 1302 | 7.6 | 624 | 195 | 466 | 22 | 1092 | 8 | 88 | 24 | 24 | 29.8
2022-12-16 | 38.2 | 24 | 22 | 1278 | 7.6 | 592 | 190 | 442 | 22 | 1060 | 8 | 72 | 23 | 23
2022-12-17 | 38.4 | 24 | 21 | 1280 | 7.5 | 608 | 200 | 472 | 22 | 1085 | 8 | 80 | 26 | 24
2022-12-18 | 39.32 | 24 | 21 | 1300 | 7.5 | 584 | 185 | 488 | 22 | 1060 | 8 | 88 | 24 | 26
2022-12-19 | 38.4 | 22.5 | 20 | 1270 | 7.5 | 592 | 195 | 460 | 21 | 1020 | 7.9 | 96 | 25 | 25 |  | 1 | 30 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-20 | 32 | 21.75 | 21 | 1320 | 7.5 | 616 | 210 | 476 | 21 | 1210 | 7.9 | 96 | 26 | 24 |  | 3 | 15 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-21 | 30 | 17.9 | 22 | 1278 | 7.1 | 656 | 195 | 440 | 22 | 1060 | 7.3 | 72 | 23 | 32 |  | 6 | 10 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-22 | 35.1 | 24 | 22 | 1360 | 7.2 | 664 | 205 | 532 | 22 | 1131 | 7.5 | 96 | 28 | 38
2022-12-23 | 36.9 | 24 | 22 | 1360 | 7.5 | 624 | 185 | 520 | 22 | 1192 | 8 | 88 | 26 | 33
2022-12-24 | 36.9 | 24 | 21 | 1308 | 7.3 | 640 | 190 | 492 | 21 | 1216 | 7.7 | 96 | 23 | 34
2022-12-25 | 37.3 | 24 | 20 | 1278 | 7.2 | 592 | 185 | 467 | 21 | 1206 | 7.5 | 80 | 25 | 35
2022-12-26 | 36.4 | 23.6 | 21 | 1260 | 7.3 | 576 | 180 | 440 | 21 | 1218 | 7.5 | 72 | 23 | 33 |  |  | 35 | 33KV HT Side Fault from KesCO.
2022-12-27 | 38.7 | 24 | 21 | 1284 | 7.3 | 608 | 195 | 477 | 22 | 1242 | 7.4 | 96 | 28 | 34
2022-12-28 | 36.5 | 24 | 21 | 1256 | 7.2 | 640 | 210 | 490 | 21 | 1210 | 7.4 | 96 | 26 | 41
2022-12-29 | 34.2 | 24 | 21 | 1232 | 7.2 | 616 | 195 | 466 | 21 | 1186 | 7.4 | 88 | 25 | 38
2022-12-30 | 38.7 | 24 | 21 | 1232 | 7.2 | 616 | 190 | 466 | 21 | 1186 | 7.4 | 88 | 24 | 38
2022-12-31 | 40.5 | 24 | 21 | 1284 | 7.2 | 590 | 195 | 446 | 21 | 1242 | 7.4 | 80 | 26 | 40
TOTAL | 1098.17
AVG | 35.42 | 23.45 | 21.84 | 1276.71 | 7.41 | 604.19 | 193.87 | 453.23 | 22.13 | 1148.61 | 7.8 | 87.23 | 24.58 | 28.97 | 29.77 | 18 Hr | 10 Min